## 公開数量
別紙１
公開数量内訳書
工事番号 | 営工中南8第2006号
工事名 | 白神山地ビジターセンター冷却塔改修工事
工事場所 | 中津軽郡西目屋村大字田代字神田 地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありま
せん。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請
負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの
対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する
請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数
量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る質問書とは別葉とする｡)
を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算された
ものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準 （公共住宅の屋外付帯工事の場合
注意事項 | は、公共住宅屋外整備工事積算基準）
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
国土交通省公共建築工事積算基準
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編
建築設備数量積算基準・解説
財産管理課 設備営繕グループ
ＴＥＬ ０１７－７３４－９１４８
建設リサイクル法対象外工事
問合せ先窓口

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
白神山地ビジターセンター
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
白神山地ビジターセンター
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
撤去工事
1
式
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
発生材処理
1
式
産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
白神山地ビジターセンター
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
撤去工事 | 空気調和設備
1
式
計
建築工事 | 基礎改修
1
式
建築工事 | 撤去
1
式
計
電気設備工事 | 動力設備改修
1
式
電気設備工事 | 撤去
1
式
計
発生材処理
1
式
計
産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
白神山地ビジターセンター |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
CT-1 | 開放式FRP製超低騒音角型
冷却塔 | 冷却能力 135RT 815.4kW
冷却水入口温度 37.5℃
冷却水出口温度 32.0℃
冷却水量 2,400L/min
外気温度 27.0℃(WB)
防振ゴムパット,他一式
1
基
CT-2 | 密閉式FRP製超低騒音角型
冷却塔 | 冷却能力 50RT 226.7kW
冷却水入口温度 37.0℃
冷却水出口温度 32.0℃
冷却水量 650L/min
外気温度 27.0℃(WB)
防振ゴムパット,他一式
1
基
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
白神山地ビジターセンター |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷却水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 150A | 7
(SGP-FVD)改修 |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 9
(SGP-FVD)改修 |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 150A | 11
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 4
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
水抜・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 9
(SGP-PD)改修 |  |  | ｍ
補給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 8
(SGP-PD)改修 |  |  | ｍ
補給水・水道用ﾎﾟ | 軟質管・金属製継手接合
ﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中配管 25A | 17
改修 |  |  | ｍ
ドレン・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 50A
炭素鋼鋼管(白) |  | 12
改修 |  |  | ｍ
ドレン・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
(VP)改修 |  |  | ｍ
ドレン・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 150A
2
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 100A
2
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
2
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 8
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 150A
1
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 100A
1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
白神山地ビジターセンター |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 150A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 100A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 25A
4
個
水抜栓 | 25A×600L
2
個
弁桝 | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 VC-P( 550H)
2
組
間接排水口 | 50A
2
個
ため桝(2) | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 RC-2( 600H)
| A形(1.5ﾄﾝ) | 2
組
配管架台工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
配管土工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
白神山地ビジターセンター |  | 撤去工事 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(機器設備)
CT-1 冷却塔 | 冷却能力 140RT 920.9kW
撤去 |  | 1
基
CT-2 冷却塔 | 冷却能力 50RT 226.7kW
撤去 |  | 1
基
機器搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
(配管設備)
冷却水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 150A | 12
(SGP-VB)撤去 |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 15
(SGP-VB)撤去 |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 150A | 7
(SGP-VD)撤去 |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 2
(SGP-VD)撤去 |  |  | ｍ
水抜・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 12
(SGP-VD)撤去 |  |  | ｍ
補給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 10
(SGP-VB)撤去 |  |  | ｍ
補給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 12
(SGP-VD)撤去 |  |  | ｍ
ドレン・配管用 | ねじ接合 屋外配管 50A
炭素鋼鋼管(白) |  | 8
撤去 |  |  | ｍ
ドレン・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP)撤去 |  |  | ｍ
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 撤去 | 150A
1
個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 撤去 | 100A
4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 150A
撤去 |  | 1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
白神山地ビジターセンター |  | 撤去工事 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 100A
撤去 |  | 4
個
弁桝 撤去 | VC-P
2
組
間接排水口 撤去 | 50A
2
個
ｺﾝｸﾘｰﾄ製ため桝 | 機 械 RC-3( 700H) A形(1.5ﾄﾝ)
撤去 |  | 1
組
保温撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
配管土工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
白神山地ビジターセンター |  | 建築工事 |  |  | 基礎改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
基礎1 3655×2240
遣方 | 小規模
8.2
㎡
墨出し | 小規模 -
| - | 8.2
㎡
埋戻し(B種) | - 発生土
2
ｍ3
床付け | 総掘り
9.4
㎡
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
1.4
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=18 S15
| 粗骨材20 | 0.5
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=24 S15
| 粗骨材20 | 3.7
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 30m3/回程度 S15～S18 | 0.5
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 3.7
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 2.4
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| ﾗｰﾒﾝ構造 基礎部 | 10.1
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
12.5
㎡
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D13
異形棒鋼 |  | 0.4
ｔ
鉄筋加工組立 | RCﾗｰﾒﾝ構造
| 階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純 | 0.3
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.3
ｔ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 6.2
㎡
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ | 金ごて 幅300
直均し仕上げ |  | 6.8
ｍ
小計
基礎2 3800×2540
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
白神山地ビジターセンター |  | 建築工事 |  |  | 基礎改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | 小規模
9.7
㎡
墨出し | 小規模 -
| - | 9.7
㎡
埋戻し(B種) | - 発生土
3.7
ｍ3
埋戻し(A種) | - 山砂の類
2.1
ｍ3
床付け | 総掘り
11
㎡
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
1.6
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=18 S15
| 粗骨材20 | 0.6
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=24 S15
| 粗骨材20 | 4.3
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 30m3/回程度 S15～S18 | 0.6
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 4.3
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 2.5
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| ﾗｰﾒﾝ構造 基礎部 | 11.1
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
13.6
㎡
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D13
異形棒鋼 |  | 0.4
ｔ
鉄筋加工組立 | RCﾗｰﾒﾝ構造
| 階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純 | 0.4
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.4
ｔ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 7.4
㎡
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ | 金ごて 幅300
直均し仕上げ |  | 7.6
ｍ
小計
共通
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
白神山地ビジターセンター |  | 建築工事 |  |  | 基礎改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し
| - | 1
往復
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 50m3/回以下
基本料金 |  | 3
回
ﾌｪﾝｽ取外し
1
式
ﾌｪﾝｽ再取付
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
白神山地ビジターセンター |  | 建築工事 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
基礎1 3655×1950
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | 大型ﾌﾞﾚｰｶ,圧砕機併用
3.4
ｍ3
砕石解体 | 大型ﾌﾞﾚｰｶ,圧砕機併用
1.2
ｍ3
小計
基礎2 3860×4100
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | 大型ﾌﾞﾚｰｶ,圧砕機併用
7.7
ｍ3
砕石解体 | 大型ﾌﾞﾚｰｶ,圧砕機併用
2.6
ｍ3
小計
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
白神山地ビジターセンター |  | 電気設備工事 |  |  | 動力設備改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS200×200×100
2
個
異種管接続材 | FEP30
2
箇所
掘削費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
7
ｍ
動力設備改造費
1
式
電動機結線 | 直入始動方式
3
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
白神山地ビジターセンター |  | 電気設備工事 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 88
ｍ
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 15
ｍ
電線管 | PE22 地中
7
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS200×200×100
| WP-SUS | 1
個
掘削費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
白神山地ビジターセンター |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
発生材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
白神山地ビジターセンター |  | 産業廃棄物税相当額
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物相当税 | [5 empty] | 別紙 00-0016
額 |  | 1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
白神山地ビジターセンター |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 100㎏/m3未満
| 冷却塔CT-1,CT-2 | 2.3
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
白神山地ビジターセンター |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管架台工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
配管架台 | 溶融亜鉛ﾒｯｷ
| 350W×300H | 12
組
計
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
配管系統 調整
31
ｍ
計
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
補給水管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 8
| 25A |  | ｍ
計
配管土工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 16
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 10
ｍ3
山砂
7
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
5
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
白神山地ビジターセンター |  | 撤去工事 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
搬出費 | 複数搬出 100㎏/m3未満
| 冷却塔CT-1,CT-2 | 3
ｔ
計
保温撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 10
| 25A 再使用しない |  | ｍ
計
配管土工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 11
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 12
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
白神山地ビジターセンター |  | 電気設備工事 |  |  | 動力設備改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜ 管内
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 60
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜ FEP内
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 28
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 15
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 7
ｍ
計
掘削費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
白神山地ビジターセンター |  | 電気設備工事 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
掘削費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
白神山地ビジターセンター |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
発生材積込み | 金属くず 機械
69
ｍ3
発生材積込み | 廃プラ 人力
0.03
ｍ3
発生材積込み | グラスウール 人力
0.04
ｍ3
発生材積込み | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 機械
11.1
ｍ3
発生材積込み | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 機械
1.9
ｍ3
発生材積込み | 砕石 機械
3.9
ｍ3
計
発生材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 金属類 | 69
| DID区間無し 11.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 廃プラ | 0.03
| DID区間無し 60.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 グラスウール | 0.04
| DID区間無し 60.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 11.1
| DID区間無し 11.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1.9
| DID区間無し 11.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 砕石 | 3.9
| DID区間無し 15.5㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
白神山地ビジターセンター |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
処分費 | 金属くず
3.7
ｔ
処分費 | 廃プラ
0.01
ｔ
処分費 | グラスウール
0.01
ｔ
処分費 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
26.5
ｔ
処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
3.9
ｔ
処分費 | 砕石
5.8
ｔ
スクラップ | H3
0.04
ｔ
スクラップ | H2
0.01
ｔ
銅スクラップ | １号銅線
2.5
kg
ナゲット処理
3.3
kg
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
白神山地ビジターセンター |  | 産業廃棄物税相当額
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物相当税 | [5 empty] | 別紙 00-0016
額 |  | 1
式
廃プラ | 減量化率 0.25
0.01
ｔ
グラスウール | 減量化率 1.00
0.01
ｔ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 26
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＡＳＰ利用料
9
月
計

## 提-内訳
[7 empty] | 令和 年 月 日 | （科目別内訳） | [5 empty] | 別紙1
[9 empty] | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備 考
工 事 費 内 訳 書 | [7 empty] | A | 直接工事費
|  |  |  | 住所 |  |  |  | 1 | 機械設備工事
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  |  | 1-1 | 空気調和設備 |  | 式 | 1
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  | 1-2 | 撤去工事 |  | 式 | 1
|  |  |  | 受任者氏名 |  |  |  | 1-3 | 建築工事 |  | 式 | 1
[8 empty] | 1-4 | 電気設備工事 |  | 式 | 1
|  | 工事番号 | 営工中南8第2006号 |  |  |  |  | 1-5 | 発生材処理 |  | 式 | 1
|  | 工 事 名 | 白神山地ビジターセンター冷却塔改修工事 |  |  |  |  | 1-6 | 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 1
積算担当者氏名
|  | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 金額 | 備 考
| A | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  | A
| B | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝9.1ヶ月
| C | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝9.1ヶ月
| D | 一般管理費等 |  | 式 | 1
[9 empty] | 計 |  |  |  |  | A
工 事 価 格
（科目別内訳）
別 紙 （数量公開内訳書に従うこと）
注１ 記入は、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書に基づき行うこと。
（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと。）
２ 受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
３ 工事価格（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。

## 提-解説
令和 年 月 日
工事費内訳書
住 所
商号又は名
| 工事番号 |  |  |  | 代表者氏名
| 工事名 |  |  |  | 受任者氏名 | 印
積算担当者
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備考
Ａ | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  | A
Ｂ | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | B
Ｃ | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | C
Ｄ | 一般管理費等 |  | 式 | 1 |  | D
| 工事価格 |  |  |  |  | A+B+C+D
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額
A | 直接工事費
1 | 建築工事
1-1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
1-2 | 屋根改修工事 |  | 式 | 1
1-3 | 床・外壁改修工事 |  | 式 | 1
1-4 | 軒天改修工事 |  | 式 | 1
1-5 | 建具改修工事 |  | 式 | 1
1-6 | 内部改修工事 |  | 式 | 1
2 | 電気工事
2-1 | 電灯設備 |  | 式 | 1
3 | 発生材処理 |  | 式 | 1
4 | 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 1
| 計 |  |  |  |  | A
科目別内訳書です。
建物が複数ある場合等種目が複数ある場合は、種目ごとの科目別内訳書が必要です。
電子入札の場合は。押印不要です。Excelファイルをそのまま登録してください。
紙入札の場合は、押印してください。(自筆による署名でも可)
積算担当者名は必ず記入してください。
工事価格について
・縦の計算は整合させてください。
・値引き等の操作はしないでください。
・入札書の額と一致させてください。
発生材がある場合に、記入してください。
発生材が無い場合は項目も要りません。