## 公開数量
別紙１
公開数量内訳書
工事番号 | 営工上北8第5003号
工事名 | 三沢航空科学館冷温水発生機外改修工事
工事場所 | 三沢市大字三沢字北山 地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありま
せん。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請
負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの
対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する
請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数
量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る質問書とは別葉とする｡)
を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算された
ものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準 （公共住宅の屋外付帯工事の場合
注意事項 | は、公共住宅屋外整備工事積算基準）
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
国土交通省公共建築工事積算基準
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編
建築設備数量積算基準・解説
財産管理課 設備営繕グループ
ＴＥＬ ０１７－７３４－９１４８
建設リサイクル法対象外工事
問合せ先窓口

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
三沢航空科学館
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
三沢航空科学館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
空気調和設備
1
式
自動制御設備
1
式
電力設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
三沢航空科学館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
計
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
空気調和設備 | 総合調整
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
電力設備 | 設備機器配線設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
三沢航空科学館 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部脚立仕上げ足
場 |  | 14
㎡
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
三沢航空科学館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
吸収式冷温水発生 | 直炊き二重効用冷温水発生機(暖房
機 | 増強型)冷房能力844KW 暖房能力824 | 2
RH-1-1, RH-1-2 | KW防振架台・制御盤共 |  | 基
冷却塔 | 型式 角型 解放式冷却塔低騒音ﾀｲﾌﾟ
CT-1-1, CT-1-2 | (内部配管形)白煙防止型 | 2
| 冷却能力1,570kw |  | 基
薬液注入装置 | 型式 ﾀﾝｸ一体型薬液注入ﾕﾆｯﾄ
WS-1 | PEﾀﾝｸ100L | 2
台
煙導工事 | 350φ×(0.5+0.5)m＋450φ×(2.0＋
| 2.0)m＋600φ×1.6m | 1
式
煙道 断熱 | ｶﾗｰ亜鉛鉄板
10
㎡
冷温水発生機用配 | 門形架台(C形鋼125×65)1600W×275
管架台工事 | 0H,450W×930H,1200W×2750H,1450W | 1
| ×2050H 製作,搬入,据付 |  | 式
機器搬入・据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
基礎増設工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
三沢航空科学館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(冷温水管)
蒸気・配管用 | 溶接接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(黒) | 200A | 26
改修 |  |  | ｍ
(補給水管)
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 1
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 14
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 5
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 29
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 5
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
(冷却水管)
冷却水・一般配管 | 溶接接合
用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 250SU | 4
改修 |  |  | ｍ
冷却水・一般配管 | 溶接接合
用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋外架空・暗渠 250SU | 44
改修 |  |  | ｍ
冷温水・一般配管 | 溶接接合
用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 250SU | 23
改修 |  |  | ｍ
冷却水・一般配管 | 溶接接合
用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋外架空・暗渠 125SU | 35
改修 |  |  | ｍ
(油管)
油・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(黒) | 25A | 6
改修 |  |  | ｍ
油・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(黒) | 20A | 12
改修 |  |  | ｍ
(ﾄﾞﾚﾝ管)
ﾄﾞﾚﾝ・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(黒) | 20A | 23
改修 |  |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ・一般配管 | 溶接接合
用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 20SU | 9
改修 |  |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A
炭素鋼鋼管(白) |  | 4
改修 |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
三沢航空科学館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(薬液注入管)
薬液・耐衝撃性 | 屋内一般 16A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
改修 |  |  | ｍ
薬液・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 16A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 51
改修 |  |  | ｍ
薬液補強管・一般 | 拡 管 式
配管用 | 屋外架空・暗渠 20SU | 35
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 |  |  | ｍ
(弁類)
一般配管用 | 10K(ｳｴﾊｰ) 250A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 |  | 4
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ) 200A
4
個
一般配管用 | 10K(ｳｴﾊｰ) 125A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 |  | 8
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 50A
4
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 25A
4
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 20A
7
個
一般配管用 | 10K(ねじ) 25A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 4
個
一般配管用 | 10K(ねじ) 20A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 4
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 32A
(管端防食ｺｱ) |  | 10
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 3
個
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 20A(内ねじ)
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 |  | 4
(MDS) |  |  | 個
自動ｴｱ抜弁 | 20A
4
個
青銅ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ねじ) 20A
10
個
ボ－ル弁(塩ビ製) | 15BV
2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
三沢航空科学館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 200A
2
個
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 125A
4
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 32A
（管端防食ｺｱ） |  | 2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 125A
8
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 32A
8
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
4
個
圧力計 | 水用
8
組
温度計 | ｶﾞﾗｽ製 L形
8
個
瞬間流量計 | 200A
4
個
横水栓 | F 7 - 13A
2
個
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
外装弁類 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
塗装費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
型鋼振れ止め支持
費 |  | 3
％
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
三沢航空科学館 |  | 空気調和設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管系統 調整
329
ｍ
主機械室内機器 | 空 調 5,001～15,000m2
調整 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
三沢航空科学館 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
１ 自動制御機器 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
２ 調整費
1
式
３ 計装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
４ 撤去工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
三沢航空科学館 |  | 電力設備 |  |  | 設備機器配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
開閉器箱 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
取外し・再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
三沢航空科学館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
機器搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
弁類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
保温撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
三沢航空科学館 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
発生材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
有価処理 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
三沢航空科学館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入・据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 500㎏/m3未満
| 冷温水発生機RH-1-1, RH-1-2 | 15.6
ｔ
搬入費 | 複数搬入 3,000kg以下
| 冷却塔CT-1-1, CT-1-2 | 4
ｔ
分割組立費 | 冷温水発生機RH-1-1, RH-1-2
1
式
分割組立費 | 冷却塔CT-1-1, CT-1-2
1
式
計
基礎増設工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床
1.2
㎡
基礎ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002/00-001
1
式
基礎型枠工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002/00-002
1
式
基礎鉄筋工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002/00-003
1
式
計
基礎ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002/00-001
1
式
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | ｽﾗﾝﾌﾟ18cm 強度21N/mm2
0.2
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回程度 S15～S18 | 0.2
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
三沢航空科学館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
基礎型枠工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002/00-002
1
式
型枠 | 普通合板型枠
| ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 | 0.6
| 階高2.8m程度 |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
0.6
㎡
計
基礎鉄筋工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002/00-003
1
式
鉄筋 | D10
6
㎏
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
三沢航空科学館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
冷温水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 26
| 200A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 1
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 14
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 5
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 29
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 5
| 20A |  | ｍ
冷水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 250A |  | ｍ
冷水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 23
| 250A |  | ｍ
計
外装弁類 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
冷水用弁類 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 4
| 250A |  | 個
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 4
| 200A |  | 個
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｽﾄﾚ-ﾅ)
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 2
| 200A |  | 個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
三沢航空科学館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
配管用 | 露出(冷温水)
炭素鋼鋼管(黒管) | 20A | 23
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 50A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 4
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露出(油)
炭素鋼鋼管(黒管) | 25A | 6
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露出(油)
炭素鋼鋼管(黒管) | 20A | 12
塗装 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
三沢航空科学館 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
１ 自動制御機器 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
1) 熱源監視 | [5 empty] | 別紙 00-0006/00-001
1SET |  | 1
式
1) 冷却塔制御 | [5 empty] | 別紙 00-0006/00-002
2SET |  | 1
式
計
1) 熱源監視 | [5 empty] | 別紙 00-0006/00-001
1SET |  | 1
式
感震器 | CJS-C117T
1
台
排煙濃度計 | S40000-1-PK-BN
| 投光器・受光器含む | 1
台
計
1) 冷却塔制御 | [5 empty] | 別紙 00-0006/00-002
2SET |  | 1
式
導電率計 | EB-800K 10M
2
台
電動ﾎﾞ-ﾙ弁32A | 5EM2F0A
2
台
挿入形温度検出器 | J-L-015
2
台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
三沢航空科学館 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
３ 計装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
機器取付費
1
式
結線費
1
式
雑工事費
1
式
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 30
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C
| 管内 | 30
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 6
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 6
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 14
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 7
ｍ
二種金属製 | (17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 3
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 0.2㎡未満/個
防水(SUS) | 200*200*100 | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 0.5㎡以上1.0㎡未満/個
防水(SUS) | 300*300*200 | 1
個
二種金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 4
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
二種金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
二種金属製 | (38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
三沢航空科学館 |  | 電力設備 |  |  | 設備機器配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
57
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 21
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G) |  | 36
ｍ
計
開閉器箱 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
開閉器箱 A | 3φ3P50A×2
| 屋外型 ｽﾃﾝﾚｽ製 | 2
個
計
取外し・再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
電動機結線費 | 直入始動方式
取外し・再取付 |  | 7
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
三沢航空科学館 |  | 電力設備 |  |  | 設備機器配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5sq-3C 管内
撤去 | 再使用しない | 59
ｍ
厚鋼電線管 | (G28) 再使用しない
撤去 |  | 22
ｍ
厚鋼電線管 | (G42) 再使用しない
撤去 |  | 36
ｍ
開閉器箱 A | 3φ50A×2 再使用しない
撤去 |  | 2
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
三沢航空科学館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
吸収式冷温水発生 | 直炊き二重効用冷温水発生機(暖房
機 | 増強型)冷房能力844KW 暖房能力824 | 2
RH-1-1, RH-1-2 | KW防振架台・制御盤共 |  | 基
冷却塔 | 型式 角型 解放式冷却塔低騒音ﾀｲﾌﾟ
CT-1-1, CT-1-2 | (内部配管形)白煙防止型 | 2
| 冷却能力1,570kw |  | 基
煙導撤去工事 | 350φ×(0.5+0.5)m＋450φ×(2.0＋
| 2.0)m＋600φ×1.6m | 1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去(40K) | 屋内露出 | 10
| ｶﾗｰ亜鉛鉄板 再使用しない |  | ㎡
吸収液(臭化ﾘﾁｳﾑ
)回収処理費 |  | 1
式
薬液注入装置 | 型式 ﾀﾝｸ一体型薬液注入ﾕﾆｯﾄPEﾀﾝｸ1
WS-1 | 00L | 2
台
冷温水発生機用配 | 門形架台(C形鋼125×65)1600W×275
管架台撤去工事 | 0H,450W×930H,1200W×2750H,1450W | 1
| ×2050H 撤去,搬出 |  | 式
計
機器搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
搬出費 | 複数搬出 500㎏/m3未満
| 冷温水発生機RH-1-1, RH-1-2 | 16
ｔ
搬出費 | 複数搬出 3,000kg以下
| 冷却塔CT-1-1, CT-1-2 | 4
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
三沢航空科学館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
冷温水・配管用 | 溶接接合 機械室・便所 200A
炭素鋼鋼管(黒) |  | 26
改修 |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 1
(SGP-PB)改修 |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 14
(SGP-PB)改修 |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 5
(SGP-PB)改修 |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 29
(SGP-PB)改修 |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 5
(SGP-PB)改修 |  |  | ｍ
冷却水・一般配管 | 溶接接合
用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 250SU | 4
改修 |  |  | ｍ
冷却水・一般配管 | 溶接接合
用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋外架空・暗渠 250SU | 44
改修 |  |  | ｍ
冷却水・一般配管 | 溶接接合
用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室 250SU | 23
改修 |  |  | ｍ
冷却水・一般配管 | 溶接接合
用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋外架空・暗渠 125SU | 35
改修 |  |  | ｍ
油・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(黒) | 25A | 6
改修 |  |  | ｍ
油・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(黒) | 20A | 12
改修 |  |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(黒) | 20A | 23
改修 |  |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ・一般配管 | 溶接接合
用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 20SU | 9
改修 |  |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 50A
炭素鋼鋼管(白) |  | 4
改修 |  |  | ｍ
薬液・耐衝撃性 | 屋内一般 16A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
改修 |  |  | ｍ
薬液・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 16A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 51
改修 |  |  | ｍ
薬液補強管・一般 | 拡 管 式
配管用 | 屋外架空・暗渠 20SU | 35
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
三沢航空科学館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
弁類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
一般配管用 | 10K(ｳｴﾊｰ) 250A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 |  | 4
個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ) 200A
4
個
一般配管用 | 10K(ｳｴﾊｰ) 125A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 |  | 8
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 200A
2
個
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 125A
4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 125A
8
個
計
保温撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 26
| 200A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 50A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 14
| 50A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 5
| 40A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 29
| 32A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 5
| 20A 再使用しない |  | ｍ
冷水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 250A 再使用しない |  | ｍ
冷水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 23
| 250A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
三沢航空科学館 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
発生材積込み | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ類 人力
2.2
ｍ3
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗ類 人力
0.02
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ類 人力
0.22
ｍ3
発生材積込み | ﾛｯｸｳｰﾙ類 人力
0.23
ｍ3
計
発生材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ類 | 2.2
| DID区間無し 16.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 廃ﾌﾟﾗ類 | 0.02
| DID区間無し 27.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ類 | 0.22
| DID区間無し 16.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ﾛｯｸｳｰﾙ類 | 0.23
| DID区間無し 27.5㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
処分費 | ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ類
0.01
ｔ
処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
0.01
ｔ
処分費 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ類
0.01
ｔ
処分費 | ﾛｯｸｳｰﾙ類
0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
三沢航空科学館 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価処理 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
鉄くず(ｽｸﾗｯﾌﾟ) | H3
20.9
ｔ
鉄くず(電線管ｽ | H3
ｸﾗｯﾌﾟ) |  | 0.17
ｔ
ｽﾃﾝﾚｽ類
1.6
ｔ
1号銅線
8.4
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
17.7
kg
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 28
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
工事情報共有シス
テム(ASP)利用料 |  | 13
月
計

## 提-内訳
[7 empty] | 令和 年 月 日 | （科目別内訳） | [5 empty] | 別紙1
[9 empty] | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備 考
工 事 費 内 訳 書 | [7 empty] | A | 直接工事費
機械設備工事
|  |  |  | 住所 |  |  |  | 1 | 三沢航空科学館
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  |  | 1-1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  | 1-2 | 空気調和設備 |  | 式 | 1
|  |  |  | 受任者氏名 |  |  |  | 1-3 | 自動制御設備 |  | 式 | 1
[8 empty] | 1-4 | 電力設備 |  | 式 | 1
|  | 工事番号 | 営工上北8第5003号 |  |  |  |  | 1-5 | 撤去工事 |  | 式 | 1
|  | 工 事 名 | 三沢航空科学館冷温水発生機外改修工事 |  |  |  |  | 1-6 | 発生材処理 |  | 式 | 1
積算担当者氏名
[9 empty] | 計 |  |  |  |  | A
|  | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 金額 | 備 考
| A | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  | A
| B | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝9.0ヶ月
| C | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝9.0ヶ月
| D | 一般管理費等 |  | 式 | 1
工 事 価 格
（科目別内訳）
別 紙 （数量公開内訳書に従うこと）
注１ 記入は、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書に基づき行うこと。
（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと。）
２ 受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
３ 工事価格（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。

## 提-解説
令和 年 月 日
工事費内訳書
住 所
商号又は名
| 工事番号 |  |  |  | 代表者氏名
| 工事名 |  |  |  | 受任者氏名 | 印
積算担当者
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備考
Ａ | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  | A
Ｂ | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | B
Ｃ | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | C
Ｄ | 一般管理費等 |  | 式 | 1 |  | D
| 工事価格 |  |  |  |  | A+B+C+D
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額
A | 直接工事費
1 | 建築工事
1-1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
1-2 | 屋根改修工事 |  | 式 | 1
1-3 | 床・外壁改修工事 |  | 式 | 1
1-4 | 軒天改修工事 |  | 式 | 1
1-5 | 建具改修工事 |  | 式 | 1
1-6 | 内部改修工事 |  | 式 | 1
2 | 電気工事
2-1 | 電灯設備 |  | 式 | 1
3 | 発生材処理 |  | 式 | 1
4 | 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 1
| 計 |  |  |  |  | A
科目別内訳書です。
建物が複数ある場合等種目が複数ある場合は、種目ごとの科目別内訳書が必要です。
電子入札の場合は。押印不要です。Excelファイルをそのまま登録してください。
紙入札の場合は、押印してください。(自筆による署名でも可)
積算担当者名は必ず記入してください。
工事価格について
・縦の計算は整合させてください。
・値引き等の操作はしないでください。
・入札書の額と一致させてください。
発生材がある場合に、記入してください。
発生材が無い場合は項目も要りません。