## 公開数量内訳書(表紙)
公開数量内訳書
工事番号 | 工2026第2号
工事名 | ポンプ・電動機点検修繕工事
工事場所 | 八戸市大字長苗代 地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありません。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る
質問書とは別葉とする｡)を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算されたものです。
1) 設備工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準 |  | 八戸工業用水道管理事務所 給水課
注意事項 | 国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編 |  | ＴＥＬ ０１７８－２８－１４３６
建築設備数量積算基準・解説
７ 共通仮設費率及び現場管理費率の算定に用いる工期(T)について
共通仮設費率及び現場管理費率の算定に用いる工期（Ｔ）は、発注後の機器製作期間を考慮し、4.2か月とする。
建設リサイクル法対象外工事
問合せ先窓口

## 本工事内訳表(新)
工 事 設 計 書
|  |  | 【ポンプ・電動機点検修繕工事】 |  |  |  | 原設計 設定工期：4.2か月
（１）本工事費内訳表（甲） |  | （１/２）
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 明細表番 号 | 摘 要
建築工事積算要領(機械改修)
本工事費 | [8 empty] | 工期：4.2か月
| ポンプ点検修繕工 |  |  | 式 | 1 |  |  | 1
| 電動機点検修繕工 |  |  | 式 | 1 |  |  | 2
廃棄物処分費
|  | 発生材積込運搬費 |  | 式 | 1 |  |  | 15
(共通仮設費､現場管理費対象外)
|  | 発生材処分費 |  | 式 | 1 |  |  | 16
(共通仮設費､現場管理費､一般管理費等対象外)
|  | 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 1 |  |  | 17
直接工事費計
| 共通仮設費 |  |  | 式 | 1
純工事費
| 現場管理費 |  |  | 式 | 1
工事原価
（１）本工事費内訳表（甲） |  | （２/２）
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 明細表番 号 | 摘 要
| 一般管理費等 |  |  | 式 | 1
| 契約保証費補正 |  |  | 式 | 1
一般管理費等小計
一般管理費等計（端数調整後）
工事価格
| 消費税等相当額 |  |  | 式 | 1
請負工事費

## 明細(総括)
|  |  | ポンプ点検修繕工 |  |  |  | 明 細 表
| 第 1 号 | （１／２） | [6 empty] | 但し 1 式 当たり
| 名 称 | 形状寸法 | 員 数 | 単 位 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 明細表 番 号
規 格
φ700
取水ポンプ点検修繕 |  | 取水1号ポンプ点検修繕 |  |  | 1 | 式 |  |  |  | 3
φ700
|  | 取水2号ポンプ点検修繕 |  |  | 1 | 式 |  |  |  | 4
φ500
|  | 取水3号ポンプ点検修繕 |  |  | 1 | 式 |  |  |  | 5
φ700
|  | 取水4号ポンプ点検修繕 |  |  | 1 | 式 |  |  |  | 6
φ500
|  | 取水5号ポンプ点検修繕 |  |  | 1 | 式 |  |  |  | 7
φ500
|  | 取水6号ポンプ点検修繕 |  |  | 1 | 式 |  |  |  | 8
小計
φ700
送水ポンプ点検修繕 |  | 送水1号ポンプ点検修繕 |  |  | 1 | 式 |  |  |  | 9
φ700
|  | 送水4号ポンプ点検修繕 |  |  | 1 | 式 |  |  |  | 10
φ500
|  | 送水6号ポンプ点検修繕 |  |  | 1 | 式 |  |  |  | 11
小計
|  |  | ポンプ点検修繕工 |  |  |  | 明 細 表
| 第 1 号 | （２／２） | [6 empty] | 但し 1 式 当たり
| 名 称 | 形状寸法 | 員 数 | 単 位 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 明細表 番 号
規 格
取水ポンプ1号～6号
グランドパッキン交換 |  | 送水ポンプ1・4・6号 |  |  | 1 | 式 |  |  |  | 12
小計
計
|  |  | 電動機点検修繕工 |  |  |  | 明 細 表
| 第 2 号 | [7 empty] | 但し 1 式 当たり
| 名 称 | 形状寸法 | 員 数 | 単 位 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 明細表 番 号
規 格
110kW
取水電動機点検修繕 |  | 取水5号電動機点検修繕 |  |  | 1 | 式 |  |  |  | 13
110kW
|  | 取水6号電動機点検修繕 |  |  | 1 | 式 |  |  |  | 14
小計
計

## 明細3_取水1号
|  | 取水1号ポンプ点検修繕 |  |  |  | 明 細 表
第 3 号 | （１／２） | [6 empty] | 但し 1 式 当たり
名 称 | 形状寸法 | 員 数 | 単 位 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 明細表 番 号
規 格
機械世話役 |  | 1 | 3 | 3 | 人
機械設備据付工 |  | 1 | 9 | 9 | 人
塗装工 |  | ― | ― | ― | 人 | ― | ― | 塗装工の労務費は複合単価に含む
小計
|  | 取水1号ポンプ点検修繕 |  |  |  | 明 細 表
第 3 号 | （２／２） | [6 empty] | 但し 1 式 当たり
名 称 | 形状寸法 | 員 数 | 単 位 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 明細表 番 号
規 格
３種ケレン、
内面塗装（接水部） | エポキシ樹脂塗料(補修1回+全面1回) | 1 | 0.3 | 0.3 | m2
３種ケレン、さび止め(補修1回)、
外面塗装（非接水部） | 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ(補修1回+全面1回) | 1 | 4.5 | 4.5 | m2 |  |  | 電動機架台等含む
小計
計

## 明細4_取水2号
|  | 取水2号ポンプ点検修繕 |  |  |  | 明 細 表
第 4 号 | （１／２） | [6 empty] | 但し 1 式 当たり |  | 4
名 称 | 形状寸法 | 員 数 | 単 位 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 明細表 番 号
規 格
機械世話役 |  | 1 | 3 | 3 | 人
機械設備据付工 |  | 1 | 9 | 9 | 人
塗装工 |  | ― | ― | ― | 人 | ― | ― | 塗装工の労務費は複合単価に含む
小計
|  | 取水2号ポンプ点検修繕 |  |  |  | 明 細 表
第 4 号 | （２／２） | [6 empty] | 但し 1 式 当たり
名 称 | 形状寸法 | 員 数 | 単 位 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 明細表 番 号
規 格
３種ケレン、
内面塗装（接水部） | エポキシ樹脂塗料(補修1回+全面1回) | 1 | 0.3 | 0.3 | m2
３種ケレン、さび止め(補修1回)、
外面塗装（非接水部） | 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ(補修1回+全面1回) | 1 | 4.5 | 4.5 | m2 |  |  | 電動機架台等含む
小計
計

## 明細5_取水3号
|  | 取水3号ポンプ点検修繕 |  |  |  | 明 細 表
第 5 号 | （１／２） | [6 empty] | 但し 1 式 当たり |  | 5
名 称 | 形状寸法 | 員 数 | 単 位 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 明細表 番 号
規 格
機械世話役 |  | 1 | 3 | 3 | 人
機械設備据付工 |  | 1 | 9 | 9 | 人
塗装工 |  | ― | ― | ― | 人 | ― | ― | 塗装工の労務費は複合単価に含む
小計
|  | 取水3号ポンプ点検修繕 |  |  |  | 明 細 表
第 5 号 | （２／２） | [6 empty] | 但し 1 式 当たり
名 称 | 形状寸法 | 員 数 | 単 位 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 明細表 番 号
規 格
３種ケレン、
内面塗装（接水部） | エポキシ樹脂塗料(補修1回+全面1回) | 1 | 0.3 | 0.3 | m2
３種ケレン、さび止め(補修1回)、
外面塗装（非接水部） | 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ(補修1回+全面1回) | 1 | 3 | 3 | m2 |  |  | 電動機架台等含む
小計
計

## 明細6_取水4号
|  | 取水4号ポンプ点検修繕 |  |  |  | 明 細 表
第 6 号 | （１／２） | [6 empty] | 但し 1 式 当たり
名 称 | 形状寸法 | 員 数 | 単 位 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 明細表 番 号
規 格
機械世話役 |  | 1 | 3 | 3 | 人
機械設備据付工 |  | 1 | 9 | 9 | 人
塗装工 |  | ― | ― | ― | 人 | ― | ― | 塗装工の労務費は複合単価に含む
小計
|  | 取水4号ポンプ点検修繕 |  |  |  | 明 細 表
第 6 号 | （２／２） | [6 empty] | 但し 1 式 当たり
名 称 | 形状寸法 | 員 数 | 単 位 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 明細表 番 号
規 格
３種ケレン、
内面塗装（接水部） | エポキシ樹脂塗料(補修1回+全面1回) | 1 | 0.3 | 0.3 | m2
３種ケレン、さび止め(補修1回)、
外面塗装（非接水部） | 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ(補修1回+全面1回) | 1 | 4.5 | 4.5 | m2 |  |  | 電動機架台等含む
小計
計

## 明細7_取水5号
|  | 取水5号ポンプ点検修繕 |  |  |  | 明 細 表
第 7 号 | （１／２） | [6 empty] | 但し 1 式 当たり
名 称 | 形状寸法 | 員 数 | 単 位 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 明細表 番 号
規 格
機械世話役 |  | 1 | 3 | 3 | 人
機械設備据付工 |  | 1 | 9 | 9 | 人
塗装工 |  | ― | ― | ― | 人 | ― | ― | 塗装工の労務費は複合単価に含む
小計
|  | 取水5号ポンプ点検修繕 |  |  |  | 明 細 表
第 7 号 | （２／２） | [6 empty] | 但し 1 式 当たり
名 称 | 形状寸法 | 員 数 | 単 位 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 明細表 番 号
規 格
３種ケレン、
内面塗装（接水部） | エポキシ樹脂塗料(補修1回+全面1回) | 1 | 0.3 | 0.3 | m2
３種ケレン、さび止め(補修1回)、
外面塗装（非接水部） | 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ(補修1回+全面1回) | 1 | 3 | 3 | m2 |  |  | 電動機架台等含む
小計
計

## 明細8_取水6号
|  | 取水6号ポンプ点検修繕 |  |  |  | 明 細 表
第 8 号 | （１／２） | [6 empty] | 但し 1 式 当たり
名 称 | 形状寸法 | 員 数 | 単 位 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 明細表 番 号
規 格
機械世話役 |  | 1 | 3 | 3 | 人
機械設備据付工 |  | 1 | 9 | 9 | 人
塗装工 |  | ― | ― | ― | 人 | ― | ― | 塗装工の労務費は複合単価に含む
小計
|  | 取水6号ポンプ点検修繕 |  |  |  | 明 細 表
第 8 号 | （２／２） | [6 empty] | 但し 1 式 当たり
名 称 | 形状寸法 | 員 数 | 単 位 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 明細表 番 号
規 格
３種ケレン、
内面塗装（接水部） | エポキシ樹脂塗料(補修1回+全面1回) | 1 | 0.3 | 0.3 | m2
３種ケレン、さび止め(補修1回)、
外面塗装（非接水部） | 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ(補修1回+全面1回) | 1 | 3 | 3 | m2 |  |  | 電動機架台等含む
小計
計

## 明細9_送水1号
|  | 送水1号ポンプ点検修繕 |  |  |  | 明 細 表
第 9 号 | （１／３） | [6 empty] | 但し 1 式 当たり
名 称 | 形状寸法 | 員 数 | 単 位 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 明細表 番 号
規 格
ボールベアリング | #6322C3 | 1 | 2 | 2 | 個
ノンアスジョイントシート
シートパッキン | □1270×0.5ｔ | 1 | 1 | 1 | 枚
廻り止め金具 | SS400 AW-22 | 1 | 2 | 2 | 個
フェルトパッキン | Fi-30 | 1 | 2 | 2 | 個
フェルトパッキン | Fi-22 | 1 | 1 | 1 | 個
ゴムブッシュ | F7 | 1 | 8 | 8 | 個
消耗品雑材料費 |  | 1 | 1 | 1 | 式
小計
|  | 送水1号ポンプ点検修繕 |  |  |  | 明 細 表
第 9 号 | （２／３） | [6 empty] | 但し 1 式 当たり
名 称 | 形状寸法 | 員 数 | 単 位 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 明細表 番 号
規 格
機械世話役 |  | 1 | 5 | 5 | 人
機械設備据付工 |  | 1 | 20 | 20 | 人
塗装工 |  | ― | ― | ― | 人 | ― | ― | 塗装工の労務費は複合単価に含む
小計
|  | 送水1号ポンプ点検修繕 |  |  |  | 明 細 表
第 9 号 | （３／３） | [6 empty] | 但し 1 式 当たり
名 称 | 形状寸法 | 員 数 | 単 位 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 明細表 番 号
規 格
３種ケレン、
内面塗装（接水部） | エポキシ樹脂塗料(補修1回+全面1回) | 1 | 13 | 13 | m2
３種ケレン、さび止め(補修1回)、
外面塗装（非接水部） | 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ(補修1回+全面1回) | 1 | 8.9 | 8.9 | m2 |  |  | 電動機架台等含む
小計
計

## 明細10_送水4号
|  | 送水4号ポンプ点検修繕 |  |  |  | 明 細 表
第 10 号 | （１／３） | [6 empty] | 但し 1 式 当たり
名 称 | 形状寸法 | 員 数 | 単 位 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 明細表 番 号
規 格
ボールベアリング | #6322C3 | 1 | 2 | 2 | 個
ノンアスジョイントシート
シートパッキン | □1270×0.5ｔ | 1 | 1 | 1 | 枚
廻り止め金具 | SS400 AW-22 | 1 | 2 | 2 | 個
フェルトパッキン | Fi-30 | 1 | 2 | 2 | 個
フェルトパッキン | Fi-22 | 1 | 1 | 1 | 個
ゴムブッシュ | F7 | 1 | 8 | 8 | 個
消耗品雑材料費 |  | 1 | 1 | 1 | 式
小計
|  | 送水4号ポンプ点検修繕 |  |  |  | 明 細 表
第 10 号 | （２／３） | [6 empty] | 但し 1 式 当たり
名 称 | 形状寸法 | 員 数 | 単 位 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 明細表 番 号
規 格
機械世話役 |  | 1 | 5 | 5 | 人
機械設備据付工 |  | 1 | 20 | 20 | 人
塗装工 |  | ― | ― | ― | 人 | ― | ― | 塗装工の労務費は複合単価に含む
小計
|  | 送水4号ポンプ点検修繕 |  |  |  | 明 細 表
第 10 号 | （３／３） | [6 empty] | 但し 1 式 当たり
名 称 | 形状寸法 | 員 数 | 単 位 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 明細表 番 号
規 格
３種ケレン、
内面塗装（接水部） | エポキシ樹脂塗料(補修1回+全面1回) | 1 | 13 | 13 | m2
３種ケレン、さび止め(補修1回)、
外面塗装（非接水部） | 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ(補修1回+全面1回) | 1 | 8.9 | 8.9 | m2 |  |  | 電動機架台等含む
小計
計

## 明細11_送水6号
|  | 送水6号ポンプ点検修繕 |  |  |  | 明 細 表
第 11 号 | （１／３） | [6 empty] | 但し 1 式 当たり
名 称 | 形状寸法 | 員 数 | 単 位 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 明細表 番 号
規 格
ボールベアリング | #6314C3 | 1 | 2 | 2 | 個
ノンアスジョイントシート
シートパッキン | □1270×0.5ｔ | 1 | 1 | 1 | 枚
廻り止め金具 | SS400 AW-14 | 1 | 2 | 2 | 個
フェルトパッキン | Fi-19 | 1 | 2 | 2 | 個
フェルトパッキン | Fi-15 | 1 | 1 | 1 | 個
ゴムブッシュ | F6 | 1 | 10 | 10 | 個
消耗品雑材料費 |  | 1 | 1 | 1 | 式
小計
|  | 送水6号ポンプ点検修繕 |  |  |  | 明 細 表
第 11 号 | （２／３） | [6 empty] | 但し 1 式 当たり
名 称 | 形状寸法 | 員 数 | 単 位 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 明細表 番 号
規 格
機械世話役 |  | 1 | 5 | 5 | 人
機械設備据付工 |  | 1 | 15 | 15 | 人
塗装工 |  | ― | ― | ― | 人 | ― | ― | 塗装工の労務費は複合単価に含む
小計
|  | 送水6号ポンプ点検修繕 |  |  |  | 明 細 表
第 11 号 | （３／３） | [6 empty] | 但し 1 式 当たり
名 称 | 形状寸法 | 員 数 | 単 位 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 明細表 番 号
規 格
３種ケレン、
内面塗装（接水部） | エポキシ樹脂塗料(補修1回+全面1回) | 1 | 8.6 | 8.6 | m2
３種ケレン、さび止め(補修1回)、
外面塗装（非接水部） | 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ(補修1回+全面1回) | 1 | 5.6 | 5.6 | m2 |  |  | 電動機架台等含む
小計
計

## 明細12_ﾊﾟｯｷﾝ
|  | グランドパッキン交換 |  |  |  | 明 細 表
第 12 号 | [7 empty] | 但し 1 式 当たり
名 称 | 形状寸法 | 員 数 | 単 位 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 明細表 番 号
規 格
取水1,2,4号 1.5m×3台
グランドパッキン | No.6501Ｌ □19 | 1 |  | 5 | 箱 |  |  | 送水1,4号 5.0m×2台
グランドパッキン | No.6501Ｌ □17.5 | 1 |  | 2 | 箱 |  |  | 取水3,5,6号 1.5m×3台
グランドパッキン | No.6501Ｌ □16 | 1 |  | 2 | 箱 |  |  | 送水6号 4.0m×1台
計

## 明細13_取水5電
|  | 取水5号電動機点検修繕 |  |  |  | 明 細 表
第 13 号 | （１／２） | [6 empty] | 但し 1 式 当たり
名 称 | 形状寸法 | 員 数 | 単 位 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 明細表 番 号
規 格
軸受(負荷側) | 6224CM | 1 | 1 | 1 | 個
軸受(反負荷側) | 7326BTDT | 1 | 1 | 1 | 組
軸受用座金(負荷側) | AW24 | 1 | 1 | 1 | 枚
軸受用座金(反負荷側) | AW26 | 1 | 1 | 1 | 枚
耐熱リチウムグリース | マルテンプSRL | 1 | 1.4 | 1.4 | kg
洗浄液 |  | 1 | 1 | 1 | 式
消耗品雑材料 |  | 1 | 1 | 1 | 式
小計
|  | 取水5号電動機点検修繕 |  |  |  | 明 細 表
第 13 号 | （２／２） | [6 empty] | 但し 1 式 当たり
名 称 | 形状寸法 | 員 数 | 単 位 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 明細表 番 号
規 格
専門技術者 |  | 1 | 10 | 10 | 人
電工 |  | 1 | 8 | 8 | 人
設備機械工 |  | 1 | 36 | 36 | 人
各種測定・電源解放・電動機搬出
ポンプ取外・点検・清掃・測定
分解
部品取替・組立
ポンプ据付
電動機据付・電源復旧
芯出し
日数 計 |  | 10
小計
計

## 明細14_取水6電
|  | 取水6号電動機点検修繕 |  |  |  | 明 細 表
第 14 号 | （１／２） | [6 empty] | 但し 1 式 当たり
名 称 | 形状寸法 | 員 数 | 単 位 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 明細表 番 号
規 格
軸受(負荷側) | 6224CM | 1 | 1 | 1 | 個
軸受(反負荷側) | 7326BTDT | 1 | 1 | 1 | 個
軸受用座金(負荷側) | AW24 | 1 | 1 | 1 | 枚
軸受用座金(反負荷側) | AW26 | 1 | 1 | 1 | 枚
耐熱リチウムグリース | マルテンプSRL | 1 | 0.4 | 1.4 | kg
洗浄液 |  | 1 | 1 | 1 | 式
消耗品雑材料 |  | 1 | 1 | 1 | 式
小計
|  | 取水6号電動機点検修繕 |  |  |  | 明 細 表
第 14 号 | （２／２） | [6 empty] | 但し 1 式 当たり
名 称 | 形状寸法 | 員 数 | 単 位 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 明細表 番 号
規 格
専門技術者 |  | 1 | 10 | 10 | 人
電工 |  | 1 | 8 | 8 | 人
設備機械工 |  | 1 | 36 | 36 | 人
各種測定・電源解放・電動機搬出
ポンプ取外・点検・清掃・測定
分解
部品取替・組立
ポンプ据付
電動機据付・電源復旧
芯出し
日数 計 |  | 10
小計
計

## 明細15-16_処分費
|  | 発生材積込運搬費 |  |  |  | 明 細 表
第 15 号 | [7 empty] | 但し 1 式 当たり
名 称 | 形状寸法 | 員 数 | 単 位 数 量 | 合 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 明細表番号
規 格
発生材積込み | 金属くず類 人力 |  |  | 0.111 | ㎥
〃 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力 |  |  | 0.088 | ㎥
〃 | 廃油類 人力 |  |  | 0.003 | ㎥
小計
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込
撤去材運搬 | 金属くず類 10.5km以下 DID区間あり |  |  | 0.111 | ㎥
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込
〃 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 10.5km以下 DID区間あり |  |  | 0.088 | ㎥
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込
〃 | 廃油類 6.0km以下 DID区間あり |  |  | 0.003 | ㎥
小計
計
|  | 発生材処分費 |  |  |  | 明 細 表
第 16 号 | [7 empty] | 但し 1 式 当たり
名 称 | 形状寸法 | 員 数 | 単 位 数 量 | 合 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 明細表番号
規 格
発生材処分費 | 金属くず類 ﾘｻｲｸﾙ |  |  | 125.63 | kg
〃 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ﾘｻｲｸﾙ |  |  | 30.9 | kg
〃 | 廃油類 ﾘｻｲｸﾙ |  |  | 2.8 | kg
計

## 提出用工事費内訳書
[7 empty] | 令和 年 月 日 | （科目別内訳） | [5 empty] | 別紙
[9 empty] | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備 考
工 事 費 内 訳 書 | [8 empty] | 直接工事費(機械改修)
(一般工事)
住所
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  |  | 1 | ポンプ点検修繕工 |  | 式 | 1
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  | 2 | 電動機点検修繕工 |  | 式 | 1
|  |  |  | 受任者氏名 |  |  |  | 3 | 発生材積込運搬費 |  | 式 | 1
[8 empty] | 4 | 発生材処分費 |  | 式 | 1
|  | 工事番号 | 工2026第2号
|  | 工 事 名 | ポンプ・電動機点検修繕工事 | [5 empty] | 直接工事費 計
積算担当者氏名
（種目別内訳）
|  | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 金額 | 備 考
| A | 直接工事費 |  | 式 | 1
| B | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝4.2ヶ月
| C | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝4.2ヶ月
| D | 一般管理費等 |  | 式 | 1
工 事 価 格
（科目別内訳）
別 紙 （数量公開内訳書に従うこと）
注１ 記入は、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書に基づき行うこと。
（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと。）
２ 受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
３ 工事価格（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。

## 解説・記載例
令和 年 月 日
工事費内訳書
住 所
商号又は名
| 工事番号 | 工〇〇〇〇第××××号 |  |  | 代表者氏名
| 工事名 | 〇〇〇設備△△△工事 |  |  | 受任者氏名 | 印
| 積算担当者 | 積算 太郎
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備考
Ａ | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  | A
Ｂ | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | B
Ｃ | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | C
Ｄ | 一般管理費等 |  | 式 | 1 |  | D
| 工事価格 |  |  |  |  | A+B+C+D
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額
A1 | 直接工事費（機械改修
(一般工事)
1 | 冷凍機器設備改修工事 |  | 式 | 1
2 | 冷却水配管設備改修工事 |  | 式 | 1
3 | 空調配管設備改修工事 |  | 式 | 1
4 | 総合調整 |  | 式 | 1
5 | 自動制御設備改修工事 |  | 式 | 1
6 | 換気風道設備改修工事 |  | 式 | 1
7 | 撤去工事 |  | 式 | 1
8 | 発生材積込運搬 |  | 式 | 1
13 | 発生材処分 |  | 式 | 1
14 | 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 1
| 小計 | 機械改修
A2 | 直接工事費（電気改修 |  |  |  |  | A
(一般工事)
1 | 電気設備改修工事 |  | 式 | 1
2 | 撤去工事 |  | 式 | 1
13 | 発生材処分 |  | 式 | 1
| 小計 | 電気改修
A3 | 直接工事費（建築改修
(一般工事)
1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
2 | 改修工事 |  | 式 | 1
3 | 撤去工事 |  | 式 | 1
4 | 発生材積込運搬 |  | 式 | 1
13 | 発生材処分 |  | 式 | 1
| 小計 | 建築改修
| 直接工事費 計 |  |  |  |  | A
科目別内訳書です。
建物が複数ある場合等種目が複数ある場合は、種目ごとの科目別内訳書が必要です。
積算担当者名は必ず記入してください。
工事価格について
・縦の計算は整合させてください。
・値引き等の操作はしないでください。
・入札書の額と一致させてください。
公開数量のなかの科目摘要欄は一般工事、
鉄骨工事、その他工事、下請け(設備)工事
のいずれかが記してありますが、提出用には記入の必要はありません。
また、ユニットや外構工事等のように同じ科目のなかに一般工事、その他工事に分かれている場合がありますが、
その場合はその合計金額を記入してください。
発生材がある場合に、記入してください。
発生材が無い場合は項目も要りません。
電子入札の場合は、押印不要です。Excelファイルをそのまま登録してください。
紙入札の場合は、押印してください。（自筆による署名でも可）